1. Присоедините привод к клапану

2. Затяните два винта с помощью шестигранного ключа.

3. С помощью ручного рычага отрегулируйте ход, затем вставьте прокладку в прорезь, в последнюю очередь затяните гайку, используя специальный гаечный ключ.

Рисунок3-Схемыподключения

ON

12

Рисунок1–Установка привода

Ручная операция:

- Вставить ручку

- Поверните «ВВЕРХ» и «ВНИЗ».

- Вставить ручку

- Поверните «ВВЕРХ» и «ВНИЗ».

Рисунок2–Габаритные размеры и ручное управление

- УКАЗАНИЕМЕРБЕЗОПАСНОСТИ

  - Работыпомонтажуиобслуживаниюмеханизмадолжнывыполнятьсялицами,имеющимидопуск кэксплуатации установокнапряжениемдо1000В.

  - Всеработыпомонтажу,демонтажуиобслуживаниюмеханизмапроизводитьтолькоприотключенномнапряжении питания(управления).

Требованиябезопасностипримонтажеи эксплуатациипоГОСТ12.2.063.

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В процессе эксплуатации механизм должен подвергаться профилактическому обслуживанию не реже одного раза в 3-4 месяцев, при котором производится внешний осмотр, включающий проверку надежности соединений и смазку винтовой пары передачи смазкой (Арго Elit-M (EP2) или Huskey Dyna-Mite Red);

- СВИДЕТЕЛЬСТВООПРИЕМКЕ

Механизмисполнительныйэлектрическийпрямоходный

№	признан	выдержавшим	приемо-сдаточные	испытания,	соответствует

техническим условиям и годен к эксплуатации.

Датаизготовления

Механизм исполнительный электрический прямоходный

DAV-2500

Подпись

МП

- ГАРАНТИЙНЫЕОБЯЗАТЕЛЬСТВА

(ФИО)

Паспорт

Гарантийныйсрок-24месяца.Гарантийныйсрокисчисляетсясоднявводаизделиявэксплуатацию,нонепозднее6месяцевсодняпродажиприсоблюдениипотребителемправилтранспортировки, хранения,монтажаиэксплуатации.

Датавводавэксплуатациюподтверждаетсяактомвводавэксплуатацию(наладки).Приотсутствииакта вводавэксплуатацию(наладки)гарантийныйсрокисчисляетсясодняпродажи.

Гарантийныйсрокхранения-24месяца.

- ПРАВИЛАХРАНЕНИЯИТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

  - Транспортированиеупакованныхмеханизмовпроизводитьвзакрытыхтранспортныхсредствах, обеспечивающих их сохранность в соответствии с правилами перевозок грузов. Условиятранспортирования ихранениявчастивоздействияклиматическихфактороввнешнейсреды:

- температураокружающеговоздухаотминус5°Сдоплюс55°С;

- относительнаявлажностьвоздуха95%при35°С.

9.2.Транспортированиеихранениемеханизмапроизводитьссоблюдениемтребованийдействующихнорми правилпожарной безопасности.

- МАРКИРОВКАИПЛОМБИРОВАНИЕ

  - Пломбированиемеханизма(платыуправленияиэлектродвигателя)производитсяспециальнойэтикеткой.

  - Нарушениепломбированияявляетсяоснованиемдляснятиямеханизмасгарантийногообслуживания.

- УТИЛИЗАЦИЯ

  - ЭИМ утилизировать после принятия решения о невозможности или нецелесообразности ихкапитальногоремонтаили недопустимостиихдальнейшейэксплуатации.

  - Утилизациюнеобходимопроизводитьспособом,исключающимвозможностьихвосстановленияи дальнейшейэксплуатации.

  - Персонал,проводящийутилизацию,должениметьнеобходимуюквалификацию,пройтисоответствующееобучениеи соблюдатьвсетребованиябезопасноститруда.

  - Узлы и элементы блоков при утилизации должны быть сгруппированы по видам материалов(чугун,углеродистаясталь,нержавеющаясталь,цветныеметаллы,резина,другиеполимеры,электронные компоненты, содержащие драгметаллы и т.д.) в зависимости от действующих правилутилизации.

  - Утилизация черных металлов - по ГОСТ 2787, цветных металлов и сплавов - по ГОСТ 1639,резиновыхипластмассовыхкомплектующих -поГОСТ30774.

  - Утилизация электронных компонентов, содержащих драгоценные металлы - по документу"Инструкцияопорядкесдачииприемкиломаиотходов,содержащихдрагоценныеметаллы",утвержденнойпостановлениемМинфинаРБот31.05.2004№87.

- НАЗНАЧЕНИЕ

  - Механизмисполнительныйэлектрическийпрямоходный(ЭИМ)предназначендляуправления двухходовымии трехходовымиклапанами.

  - ЭИМизготавливаютвклиматическомисполненииУХЛ4поГОСТ15150.

  - ЭИМнепредназначендляработывсредах,содержащихагрессивныепары,газыивещества, вызывающие разрушение покрытия, изоляции и материалов, а также во взрывоопасныхсредах.

- ТЕХНИЧЕСКИЕХАРАКТЕРИСТИКИ

| Предмет номер. | DAV-2500-44-1-220В-IP54 | DAV-2500-44-1-24В-IP54 | DAV-2500-44-3-24В-IP54 |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжение | AC220 ± 15% | AC24V ± 15% | AC24V ± 15% |
| Мощность | 16 ВА |  |  |
| Входной сигнал | трехпозиционный | трехпозиционный | 0-10 В постоянного тока / 4-20 мА |
| Сигнал обратной связи | ------- | ------ | 0-10 В постоянного тока / 4-20 мА |
| Скорость действия (мм / с) | 40mm/240s±5% |  |  |
| Максимум. Ход (мм) | 44мм |  |  |
| Выходная сила (Н) | 2500 |  |  |
| Высота (мм) | 327 |  |  |
| Вес (кг) | 4,7 |  |  |

Температура окружающей среды: -5 ℃ ~ 55 ℃ 2. Температура хранения -2 ℃ ~ 85 ℃ 3. Класс защиты: IP 54

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Механизмисполнительныйэлектрическийпрямоходный,шт. | 1 |
| Паспорт,экз. | 1 |